Как правильно выбрать ТЭНовый  парогенератор

1. Производительность по пару

Одной из важных технических характеристик парогенераторов является производительность по пару, которая измеряется в килограммах пара в час (кг/час). ООО НПП "Теплотехника" предлагает парогенераторы производительностью от 10 до 600 кг/час и более по индивидуальному заказу.

Внимание! Сделайте свой выбор правильно. 1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку примерно 1,35 кг/час насыщенного пара. Не попадитесь на "удочку" недобросовестных производителей (Инверсия, Термаль Балтик и др.), которые, рассчитывая на некомпетентного покупателя, обещают более большую производительность по пару  при равной потребляемой мощности. По их заявлению 1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку 1,6 кг/час насыщенного пара (помните закон сохранения энергии). Просто, в этом случае, энтальпия (теплосодержание) 1 кг пара будет намного меньше, чем приведены в таблице свойств водяного пара, на основе которого проектировщики производят подбор и теплотехнический расчет необходимого пара для конкретного технологического процесса и оборудования.  Согласно таблице свойств водяного пара, энтальпия (теплосодержание пара)  1кг пара примерно 0,75 кВт, то есть 1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку примерно 1,35 кг/ч насыщенного пара. В их же случае энтальпия (теплосодержание) 1кг пара составляет 0,625 кВт или 1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку примерно 1,6 кг/ч насыщенного пара.

Для любого оборудования количество необходимого подводимого пара рассчитывается и закладывается именно при энтальпии (теплосодержании) 1 кг пара примерно 0,75 кВт, а не 0,625 кВт (на  целых 20% ниже) как у недобросовестных производителей. Поэтому, делая подбор парогенератора только по количеству пара в кг/час без учета энтальпии (теплосодержания) пара  (как и рассчитывают недобросовестные  производители) ВЫ совершите ошибку, позарившись на притягательную выработку большого количества пара меньшей мощностью и попадетесь на их  "удочку". Просто надо помнить - чудес не бывает, тем более в теплотехнике.

Представление производителями парогенераторов информации о выработке пара в количестве, превышающим зависимость между потребляемой мощностью  парогенераторов и производительностью по пару (1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку примерно 1,35 кг/ч насыщенного пара) являются, мягко говоря, ничем другим, как попыткой ввести покупателя в заблуждение, если не прямым обманом покупателя.

Для правильного подбора парогенераторов и перевода различных величин в теплотехнике приводим таблицу.

| Ккал/ч | Гкал/ч | КВт | МВт | кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-6 | 1,16 х 10-3 | 1,16 х 10-6 | 1,6 х 10-3 |
| 106 | 1 | 1160 | 1,16 | 1,6 х 103 |
| 860 | 0,86 х 10-3 | 1 | 10-3 | 1,376 |
| 860 000 | 0,86 | 1000 | 1 | 1,376 х 103 |
| 625 000 | 0,625 | 727 | 0,727 | 1 х 103 |

2. Давление пара

При выборе парогенератора необходимо знать давление пара на выходе из котла. Наша организация предлагает парогенераторы с диапазоном давления  от 0,01 МПа  до 0,8 МПа (0,1-8,0 кг/см²). Давление по запросу заказчика

3. Температура пара

Парогенераторы производства ООО  НПП "Теплотехника" обеспечивают  выработку  пара  температурой пара равной 105-1800С

4. Показатели качества питательной воды.

Одними из главных показателей воды для парогенераторов являются общая жесткость (мг-экв/л)

Внимание! Производители парогенераторов обычно обходят их своим вниманием или устанавливают такие требования по общей жесткости (0,01-0,05 мг-экв/л), которые могут быть получены только специальной водоподготовкой (натрий-катионитными  фильтрами с регенерацией) и, исходя из этого условия, устанавливают завышенные сроки периодической очистки котлов от накипи, не предусматривая никаких средств по водоподготовке.

В нашем изделии комплексного исполнения (исполнение Ц) реализована работа парогенератора в замкнутом режиме с возвратом отработанного пара в виде конденсата. За счет повторного использования конденсата, в котором отсутствуют накипеобразующие примеси (Ca, Mg) обеспечивается  отсутствие  накипи в котле парогенератора.

5.Регистрация и поднадзорность Гостехнадзора

В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных" ПБ-10-575-03 (Утверждены постановлением Госгортехнадзора России № 89 от 11.06.2003 г.) электропарогенераторы ЭПГ  производства ООО НПП "Теплотехника" не подлежат регистрации и неподконтрольны в органах Гостехнадзора (водяной объем составляет менее 25 литров).

6.Ремонтопригодность.

Производители парогенераторов мало внимания уделяют возможности проведения планово-предупредительных и ремонтных работ, в частности по возможности доступа к сменным элементам (ТЭНам) и их замене.

У парогенераторов с вертикальным исполнением котла и  нижним расположением ТЭНов  это становиться серьезной проблемой. Для их замены  необходимо полностью демонтировать парогенератор с предварительным отключением от электросети, паропровода и  систем водоснабжения, после этого  перевернуть парогенератор для доступа к ТЭНам, произвести их замену и собрать в обратной последовательности

Парогенераторы ТЭНовые производства ООО НПП "Теплотехника" изготавливаются с верхним расположением ТЭНов, что обеспечивает быстрый и удобный доступ  к  съемному шасси с нагревательные элементами -ТЭНами

7. Цена,  комплектность, функциональная оснащенность, надежность.

Для полного удовлетворения требований потребителя и предоставления возможности выбора парогенератора электрического (электропарогенератора ЭПГ) по цене, комплектности, функциональной оснащенности ООО НПП "Теплотехника" выпускает и предлагает следующие исполнения парогенераторов электрических  ТЭНовых:

- Исполнение ТС (стандартное) - Электропарогенератор  предназначен для работы только от системы центрального водоснабжения. Комплектация как у парогенераторов поставляемых всеми производителями аналогичного оборудования (отсутствие насоса). Давление парогенератора устанавливается в зависимости от давления в сети центрального водоснабжения.

- Исполнение ТУ (Универсальное) - Электропарогенератор ЭПГ предназначен для прямой подачи пара на объект. Возможна  работа парогенератора, как от центрального водоснабжения, так и ёмкости потребителя (привозной воде).

Электропарогенератор поставляется в виде единого моноблока  максимальной заводской готовности с полной   электрической и гидравлической обвязкой и состоит из следующих узлов:

      - котел (съемные шасси с Тэнами из нержавеющей стали, мерная колонка для поддержания уровня воды в парогенераторе, паровой патрубок с регулировочным краном и предохранительным  клапаном по пару, продувочный патрубок с краном, обратный клапан);

      - насосная установка с защитой  насоса от «сухого» хода и системой поддержания уровня воды (насос, электромагнитный клапан,  фильтр, манометр, датчик «сухого» хода, кран подачи воды);

      - система ступенчатой регулировки паропроизводительности (мощности) и его автоматической поддержки;

      - система регулировки давления парогенератора и его автоматической поддержки;

      - система регулирования и поддержания уровня воды в парогенераторе вне зависимости от качества (проводимости) воды поплавкового типа (работа на дистиллированной воде);

      - блок управления с аппаратами управления, контроля, защиты и световой сигнализации для обеспечения работы систем парогенератора;

      - группы безопасности (рабочее реле-регулятор давления, система поддержания уровня воды в парогенераторе вне зависимости от качества(проводимости) воды поплавкового типа, система аварийной защиты от работы ТЭНов без воды («сухого» хода), предохранительный клапан по пару);

      - система трубопроводов для гидравлической обвязки по пару, питательной и продувочной воде.

- Исполнение ТУП ( с плавной регулировкой мощности).Дополнительно к  исполнению ТУ (универсальному исполнению)- плавная регулировки мощности (тиристорная или с частотным преобразователем). Плавная регулировки мощности (паропроизводительности) парогенератора от 25 до 100% от номинала обеспечивает экономию расхода электроэнергии за счет возможности установки минимально требуемой для технологического процесса  мощности.

- Исполнение ТЦ (с возвратом конденсата). Парогенератор предназначен для работы  по замкнутому циклу в с возвратом отработанного пара в виде конденсата. Обеспечивает экономию за счет повторного использования конденсата в виде горячей воды (экономия расхода воды до 95%, нет необходимости в ее повторном нагреве и, соответственно, экономия энергии до 20% отсутствие накипеобразования). Дополнительно к универсальному исполнению ТУ: бак возврата конденсата из нержавеющей стали с элементами подключения к линии возврата конденсата и блоком автоматики (автоматизированная система регулирования и поддержания уровня воды в баке), высокотемпературный нагнетательный насос с защитой от «сухого хода», блок контроля и поддержания температуры конденсата подпиткой водой из магистрали с помощью электромагнитного вентиля.  Изделие поставляется в виде единого модуля с полной электрической  и гидравлической обвязкой.

- Исполнение ТЦП (с плавной регулировкой мощности  работы  по замкнутому циклу). Парогенератор с плавной регулировкой мощности для работы  по замкнутому циклу с возвратом отработанного пара в виде конденсата.  Дополнительно к исполнению ТЦ плавная регулировки мощности (тиристорная или с частотным преобразователем). Плавная регулировки мощности  (паропроизводительности) парогенератора от 25 до 100% от номинала обеспечивает экономию расхода электроэнергии за счет возможности установки минимально требуемой для технологического процесса  мощности.

Дополнительно, для расширения возможностей по управлению, уровню автоматизации, повышению срока службы парогенераторов предлагаем следующие опции:

- Парогенератор из нержавеющей стали (опция Н) Все детали парогенератора, контактирующие с водой и паром, изготовлены из нержавеющей стали пищевого класса для получения "чистого" кулинарного пара.

- Система водоподготовки (опция В) - (натрий-катионитный фильтр SF с автоматической регенерацией - умягчение воды, полная защита нагревательных элементов от отложений извести и накипи)

- Система управления температурой продукта с функцией отключения по времени (опцияТ) - Задание, регулирование и поддержка температуры в технологическом процессе потребителя с функцией отключения по таймеру после окончания процесса (пропарка бетона, варка патоки, мармелада и других пищевых продуктов, приготовление творожной массы, пастеризация молока и др.), возможность дистанционного пуска и остановки, датчик температуры в комплекте поставки.

- Система программного управления многоступенчатыми температурными режимами (опция П) - построение автоматических систем управления технологическими процессами в обрабатывающей, пищевой химической и других областях промышленности (задание, регулирование и поддержка температурно-временных характеристик технологического процесса потребителя (скорость нарастания температуры и время выдержки при заданной температуре), программное пошаговое ПИД регулирование - 3 программы по 5 шагов.

- Система автоматического (дистанционного) управление температурой (опция У) - регулирование температуры на объекте или продукте  с помощью аналоговых сигналов управления 0(4)…20 мА, 0…10 В, поступающих от внешних источников (регулятор, контроллер, компьютер). Назначение - построения автоматических систем управления технологических процессов в различных областях промышленности

8.Подбор парогенератора

ООО НПП "Теплотехника" имеет большой опыт в производстве парогенераторов. С нашей помощью вы можете легко подобрать парогенератор для Вашего производства и технологии. При выборе парогенератора мы проконсультируем по вопросам его эксплуатации и подберем тот парогенератор, который будет необходим.

Компактные, мобильные, полностью автономные, бесшумные, экологически чистые  электрические парогенераторы являются альтернативой традиционным системам пароснабжения, газовым паровым котлам, котлам на жидком и твердом топливе. Они находят свое применение там, где невозможно или экономически невыгодно строительство паровых котельных на угле, газе или мазуте.

Значительным преимуществом электропарогенераторов является возможность их установки на территории цехов в непосредственной близости от технологического оборудования - потребителя пара, что исключает затраты на восполнение магистральных теплопотерь при передаче пара от котельной.  Для таких производств, где потребность в технологическом паре не очень велика (порядка 10 - 1000 кг пара/час) и имеется возможность использовать электроэнергию для генерации пара, самым оптимальным решением проблемы пароснабжения становится приобретение электропарогенераторов.

Приобретение и установка электропарогенератора ЭПГ  решает все проблемы налаживания собственного парового хозяйства. Парогенератор может использоваться в сельскохозяйственном и пищевом производстве, в производстве строительных материалов, на предприятиях легкой промышленности, в химчистках, прачечных, а также на предприятиях решивших не пользоваться услугами централизованной котельной (исключение диктата условия отпуска и переплаты собственнику-монополисту котельной за отпуска технологического пара "независимому" потребителю).

Электропарогенератор - идеальный вариант для производства в тех отраслях промышленности, где нужен качественный технологический пар

Дополнительное оборудование

По заказу производится подбор и поставка специального оборудования:

для паро-конденсатных систем (сепараторы пара для получения сухого пара, фильтры пара для получения чистого пара, регуляторы давления, перепада давления и температуры прямого действия и комбинированные, электромагнитные клапана, различного вида конденсатоотводчики и т.д.)

Пуско-наладочные работы

Предприятие  осуществляет услуги по запуску парогенератора на месте эксплуатации, отладку технологического процесса  и обучение персонала (по отдельному договору). В течение всего периода пуско-наладки и эксплуатации  бесплатно производятся все необходимые консультации и необходимые расчеты, готовятся технические предложения по стыковке парогенераторов с паропотребляющим оборудованием Заказчика.

Транспортные услуги

Оборудование отгружается любым видом транспорта в любую точку страны и за ее границы (грузо-багажем, автотранспортом, ж/д контейнерами). Возможна поставка транспортом предприятия

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента ввода в эксплуатацию Гарантия распространяется на все производимое и покупное оборудование, поставляемое в составе парогенератора. За счет поддержки на складе необходимого запаса комплектующих, быстроизнашивающихся деталей предприятие осуществляет их поставку  по первому запросу заказчика.